Правила подбора регулятора

Вы собираетесь установить регулятор, например, Ду100 на трубопровод Ду100. 

Скорее всего это неверно - регулятор должен подбираться не по Ду трубы, а по его пропускной способности - по расходу перемещаемой среды и перепаду давления на нём. Чаше всего Ду регулятора получается меньше, чем Ду трубопровода, в данном случае регулятор может получиться в диапазоне Ду40-Ду80, до и после регулятора необходимо будет сделать конические переходы с Ду100 на Ду регулятора. 

До и после регулятора необходимо будет  сделать прямолинейные участки длиной 3-5 Ду регулятора для стабилизации потока жидкости.

Например, установка регулятора Ду80 на трубопровод Ду100 будет включать:
1. трубопровод Ду100,
2. конический переход с Ду100 на Ду80, 
3. прямолинейный участок Ду80 длиной 3...5 х 80 = 240...400 мм, 
4. регулятор Ду80,
5. прямолинейный участок Ду80 длиной 3...5 х 80 = 240...400 мм,
6. конический переход с Ду80 на Ду100, 
7. трубопровод Ду100

Правильно подобранный регулятор должен при работе во всём диапазоне от минимального до максимального расхода работать так, чтобы шток его клапана перемещался в диапазоне 0-80% от возможного хода. Если регулятор без проверочного расчёта выбрать Ду100, то может оказаться, что даже при максимальном расходе ход штока будет 3-10%, это приведёт к тому, что при малых и средних расходах малейшее перемещение штока будет приводить к существенному изменению давления, то есть давление будет «прыгать вверх-вниз», регулятор непрерывно будет стремиться его подстроить. Это приведёт не только к нестабильности величины поддерживаемого давления, но ускоренному износу постоянно движущегося штока и сальника, что приведёт и появления течи и неисправности регулятора.

Для подбора необходимо знать тип регулятора:

1. нормально открытый «после себя» - редуктор давления, понижает и поддерживает постоянное давление на выходе,

2. нормально закрытый «до себя» - регулятор подпора, открывается только тогда, когда давление превышает установленную величину, применяется, например, на обратном трубопроводе зависимой системы отопления или вентиляции высокого здания для того, чтобы при уменьшении давления в трубопроводе не произошло опорожнение системы,

3. нормально открытый «перепада давления» -  поддержание постоянного перепада давления между подающим и обратным трубопроводами с теплоносителями независимо от того, в каком трубопроводе, подающем или обратном, происходит изменение давления, аналог стабилизатора напряжения в электросети,

4. нормально закрытый «перепада давления» - регулятор перепуска, обычно используется для перепускания лишнего количества жидкости по обводной линии вокруг насоса, теплообменника и других устройств.

Для правильного расчёта пропускной способности регулятора и его Ду необходимо знать:

1. тип перемещаемой среды (вода, пар, другие жидкости и газы),

2. диапазон температур перемещаемой среды,

3. расход перемещаемой среды,

4. давление на входе в регулятор,

5. давление на выходе из регулятора.